## Sheet1
Không được phép làm việc trên cao trong những trường hợp nào sau đây? | Tất cả các trường hợp nêu trên. | Trời mưa to nặng hạt hoặc có giông sét. | Khi có gió tới cấp 6
Nhân viên đi kiểm tra hoặc ghi chỉ số đồng hồ điện một mình không được làm gì? | Không được làm các việc nêu trên. | Vượt qua rào chắn. | Tự ý sửa chữa, lắp đặt thiết bị.
Khi kiểm tra không còn điện phải thử như thế nào để chắc chắn thiết bị điện đã hết điện hoàn toàn? | Phải thử ở tất cả các pha và các phía vào, ra của thiết bị điện. | Thử cả ở ba pha của thiết bị điện. | Thử cả ở ba pha cả đầu vào và đầu ra của thiết bị điện.
Khi làm việc trên cao, phải làm thế nào để chống rơi các dụng cụ làm việc? | Để dụng cụ làm việc vào chỗ chắc chắn hoặc làm móc treo vào cột, sao cho khi va đập mạnh không rơi xuống đất. | Đựng trong bao chuyên dùng. | Cài vào những khe, những rãnh hoặc để trên những mặt phẳng.
Khoảng cách an toàn phụ thuộc vào: | Cấp điện áp | Sức khỏe con người | Độ ẩm không khí | Dòng điện
Khi làm việc trên cao việc đưa dụng cụ, vật liệu nặng lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách nào sau đây? | Dùng dây trực tiếp hoặc qua puly để kéo lên, hạ xuống người ở dưới phải giữ một đầu dây. | Cho các dụng cụ, vật liệu vào túi áo, túi quần. | Ném hoặc mang vác lên cao theo cùng với người.
Khi lắp tiếp đất trường hợp nối đất bị hỏng, khó bắt bulong thì phải đóng cọc sắt(đồng) phải đóng sâu bao nhiêu? | 1m | 0,5m | 1,5m | 2m
Tần số thổi ngạt ở người lớn? | 15-20 lần/phút | 8-10 lần/phút | 12-14 lần/phút | 14-16 lần/phút
Người thao tác và giám sát thao tác việc đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp phải có bậc an toàn như thế nào? | Người thao tác bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát bậc 4 an toàn điện trở lên. | Người thao tác bậc 2 an toàn điện trở lên, người giám sát bậc 3 an toàn điện trở lên. | Người thao tác bậc 4 an toàn điện trở lên, người giám sát bậc 5 an toàn điện trở lên.
Dây nối đất hoặc nối “Không” bảo vệ vào vỏ thiết bị phải thực hiện bằng biện pháp hàn hoặc bắt bằng ốc vít | Đúng | Sai | Tùy từng trường hợp | Phụ thuộc vào thời tiết
Quy trình an toàn điện quy định như thế nào là điện cao áp? | Từ 1000V trở lên. | Đến 1000V | Trên 1000V | Trên 6000V
Vị trí ép tim ở trẻ lớn hơn 8 tuổi và người lớn? | Giao điểm giữa xương ức và đường liên vú | Giữa xương ức | 1/2 dưới xương ức | nằm trên xương ức ngay dưới đường liên vú
Những mệnh lệnh sai quy trình an toàn điện và các quy trình liên quan khác, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền làm gì? | Có quyền không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh được quyền báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra lệnh và/hoặc cấp có thẩm quyền. | Có quyền không chấp hành. | Được quyền báo cáo với cấp trên.
Phiếu công tác được dùng để làm gì? | Là giấy cho phép đơn vị công tác làm việc với thiết bị, đường dây. | Để giao nhiệm vụ làm việc ở thiết bị điện. | Là một trong những biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc ở thiết bị điện.
Kĩ thuật ép tim ngoài lồng ngực có hiệu quả khi? | Mỗi lần ép thấy mạch ở cổ tay, ở bẹn đập, da hồng, đồng tử đang giãn co hẹp lại dần, tri giác trở lại | Mỗi lần ép thấy mạch ở cổ tay, ở bẹn đập | Đồng tử đang giãn co hẹp lại dần | Tri giác trở lại
Người làm việc trên cao phải mắc dây an toàn vào bộ phận như thế nào? | Phải mắc vào những vật cố định chắc chắn. | Bộ phận di động. | Bộ phận dễ mắc vào và dễ tháo ra.
Những việc làm cần thiết để kiểm soát đường thở bệnh nhân? | Đặt bệnh nhân trên nền cứng, nằm ngửa, cổ ưỡn, nhanh chóng móc sạch đờm rãi, lấy dị vật ở họng miệng, tháo răng giả ( nếu có) | Đặt bệnh nhân trên nền cứng, nằm ngửa, cổ ưỡn | Nhanh chóng móc sạch đờm rãi | Lấy dị vật ở họng miệng, tháo răng giả (nếu có)
Điện trở của người phụ thuộc vào các yếu tố nào | Cả A, B, C | Tình trạng lớp sừng trên da | Diện tích và áp lực tiếp xúc | Tình trạng sức khỏe
Ở thiết bị phân phối điện trong nhà, trên rào lưới hoặc cửa sắt của các ngăn bên cạnh và đối diện với chỗ làm việc phải treo biển báo gì? | “Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người”. | “Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người”. | “Cấm lại gần! Điện áp cao nguy hiểm chết người”. | “Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người”.
Khi phải cắt hết điện hoàn toàn để làm việc thì cần thực hiện những biện pháp kỹ thuật nào để chuẩn bị nơi làm việc? | Theo trình tự: Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; Kiểm tra không còn điện; Đặt nối đất; Treo biển báo, tín hiệu. | Cắt điện và làm tiếp đất an toàn. | Cắt điện, đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu.
Vị trí thích hợp nhất của cấp cứu viên khi thực hiện kỹ thuật ép tim và thổi ngạt? | Quỳ ngang ngực nạn nhân | Chỉ quỳ bên trái nạn nhân | Chỉ quỳ bên phải nạn nhân | Quỳ ngang đầu nạn nhân
Như thế nào thì gọi là “làm việc có cắt điện một phần”? | Là công việc làm ở thiết bị chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh có điện vẫn mở cửa. | Làm việc ở thiết bị lưới điện đã cắt hết điện nhưng ở gần các thiết bị điện khác. | Làm việc ở thiết bị điện đã cắt điện nhưng gần các thiết bị cao áp đang mang điện.
Tỷ lệ ép tim ngoài lồng ngực/ thông khí nhân tạo đối với bệnh nhân là người lớn khi có 1 người cấp cứu? | 30/2 | 15/2 | 60/2 | 20/2
Trị số dòng điện xoay chiều lớn nhất không nguy hiểm đến người là? | 10mA | 15mA | 20mA | 25mA
Dùng phương pháp nào để kiểm tra không còn điện? | Dùng thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp điện áp danh định của thiết bị điện cần thử. | Dùng bóng đèn hoặc động cơ điện đấu vào mạch điện xem có làm việc không. | Căn cứ vào các tín hiệu như: nhiều thiết bị điện ngừng làm việc, tín hiệu của các đồng hổ, rơ le hay dùng sào cách điện để cảm nhận.
Trước khi kiểm tra không còn điện phải kiểm tra chế độ làm việc tin cậy của thiết bị thử như thế nào? | Phải kiểm tra thiết bị thử ở nơi có điện trước xem có làm việc tốt không. | Đảm bảo chế độ thử nghiệm định kỳ. | Bấm núm kiểm tra đèn, còi tại thiết bị thử xem có hoạt động không.
Làm việc trên thang di động được phép mắc dây an toàn vào đâu? | Phải mắc vào những vật cố định chắc chắn không được mắc vào thang. | Mắc vào thang. | Cấm dùng dây an toàn.
Quy định an toàn khi sử dụng thiết bị điện cầm tay, trước khi làm việc phải: | Kiểm tra dây nguồn, ống bảo vệ dây, phích cắm cách điện của vỏ, tay cầm, nắp che chổi than... | Kiểm tra bộ phận cắt mạch có làm việc dứt khoát không. | Kiểm tra chạy không tải | Với các máy cấp I phải kiểm tra cả mạch nối dây bảo vệ máy.
Những phương tiện như thế nào được gọi là “phương tiện bảo vệ cá nhân”? | Là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết. | Là các trang bị bảo hộ lao động do người sử dụng lao động cấp cho người lao động theo quy định của pháp luật. | Là các trang bị phương tiện nhằm phòng tránh những tác động của các yếu tố nguy hiểm, độc hại, làm tổn hại đến sức khoẻ người lao động.
Quy tắc chung khi vận chuyển bệnh nhân? | Phải kiểm tra phương tiện, dụng cụ trước khi di chuyển bệnh nhân. | Chuyển bệnh nhân càng nhanh càng tốt | Khi di chuyển đảm bảo nhẹ nhàng, cẩn thận để bệnh nhân không bị đau đớn, tổn thương thứ phát và choáng | Phải có phương tiện tốt khi di chuyển bệnh nhân
Treo biển báo khi ngắt điện để sửa chữa thiết bị, đường dây điện như sau? | Treo biển “Cấm đóng điện có người làm việc” tại các bộ phận điều khiển việc đóng điện trở lại. | Chỉ cần ghi vào nhật kí vận hành và treo biển tại một nơi nào đó có thể trông thấy. | Treo biển "Cấm đóng điện có người làm việc"tại phòng trực ban | Không cần treo biển
Quy trình an toàn điện quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn điện khi nào? | Khi thực hiện công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, xây dựng đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật. | Khi thực hiện các hoạt động điện lực. | Khi thực hiện công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, xây dựng đường dây dẫn điện, thiết bị điện ở các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo quy định về điện, điện hạ áp có cấp điện áp: | Dưới 1000V | 220V | 400V | Trên 1000V
Cách để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện để cứu nạn nhân và tránh không bị điện giật, người cứu nạn nhân phải thực hiện như thế nào? | Trường hợp không cắt được mạch điện, phải phân biệt người bị nạn đang chạm vào mạch điện hạ áp hay cao áp để áp dụng biện pháp an toàn phù hợp. | Cắt điện bằng những thiết bị đóng, cắt ở gần nhất, như: công tắc điện, cầu chì, cầu dao, máy cắt, hoặc rút phích cắm, hà hơi thổi ngạt cứu chữa người bị nạn. | Báo cho đơn vị quản lý có người bị điện giật, yêu cầu cắt điện ngay.
Người mới tuyển dụng phải đủ điều kiện gì mới được giao nhiệm vụ? | Phải được huấn luyện, kèm cặp để có trình độ kỹ thuật và an toàn theo yêu cầu của công việc. | Phải được kiểm tra bằng bài viết và vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu. | Phải thực hiện đầy đủ các bước nêu trên.
Để vượt ra khỏi vùng điện áp bước phải dùng phương pháp nào: | Nhảy lò cò | Đi nhẹ nhàng | Đi nhanh | Chạy nhanh
Khi dựng thang di động trên nền đá hoa, xi măng, gạch trơn, nhẵn thì phải làm thế nào để chống trơn trượt? | Lót chân thang bằng cao su hoặc bao tải ướt. | Khoét lõm để đặt chân thang. | Phải làm đủ các việc nêu trên.
Quy trình sửa chữa điện an toàn là: | Cắt điện/ Thử đèn/nối đất tạm/ làm việc. | Cắt điện/làm việc/Thử đèn(bút điện)/ Nối đất tạm | Cắt điện/làm việc/ thử đèn/ nối đất tạm | Nối đất tạm/Cắt điện/thử đèn/ làm việc
Khoảng cách nhỏ nhất từ rào chắn đến phần mang điện điện áp 22kV quy định là bao nhiêu? | Tối thiểu 0,60 mét. | Tối thiểu 0,35 mét. | Tối thiểu 0,70 mét. | Tối thiểu 1,00 mét.
Người cấp phiếu công tác là người nào dưới đây? | Là người của đơn vị trực tiếp quản lý vận hành các thiết bị điện được giao nhiệm vụ cấp PCT theo quy định của Quy trình này. | Là người của đơn vị công tác được giao nhiêm vụ. | Là người phân công, giao nhiệm vụ khi tiến hành công việc trên thiết bị lưới điện.
Khi lắp nối đất di động phải đấu đầu nào vào đâu trước? | Phải lắp một đầu dây nối đất với đất trước. | Đấu đầu mỏ móc vào đường dây trước. | Tuỳ điều kiện thực tế có thể đấu nối đất trước hay lắp mỏ móc vào đường dây trước.
Khi xảy ra tai nạn, sự cố hoặc có thể gây ra mất an toàn cho người và hư hỏng thiết bị thì nhân viên vận hành được phép làm những gì? | Phải thực hiện đầy đủ những công việc nêu trên. | Được phép cắt các máy cắt, dao cách ly mà không phải có lệnh hoặc phiếu thao tác, nhưng sau đó phải báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên. | Báo cáo với người phụ trách trực tiếp và truyền đạt lại cho những nhân viên có liên quan biết nội dung những việc đã làm, đồng thời phải ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành.
Buồng ắc quy phải được đặt những thiết bị gì sau đây? | Đủ hệ thống quạt gió, thông hơi. | Máy điều hoà nhiệt độ. | Máy phát điện một chiều dự phòng.
Các cách cầm máu? | Băng ép, băng nhồi, ga rô | Băng ép | Băng nhồi | Ga rô
Tần số ép tim ngoài lồng ngực ở người lớn? | 100 lần/phút | 40 lần/phút | 70 lần/phút | 80 lần/phút
Mục đích của băng vết thương? | Che kín vết thương, bất động trong gãy xương, phòng ngừa nhiễm trùng giảm đau, cầm máu, thấm hút dịch | Che kín vết thương, bất động trong gãy xương | Phòng ngừa nhiễm trùng, giảm đau | Cầm máu, thấm hút dịch
Vị trí ép tim ở trẻ em dưới 1 tuổi? | 1/2 dưới xương ức | Giữa xương ức | Giao điểm giữa xương ức và đường liên vú | nằm trên xương ức ngay dưới đường liên vú
Tỷ lệ ép tim ngoài lồng ngực/ thông khí nhân tạo đối với bệnh nhân là trẻ nhũ nhi ( trẻ dưới 1 tuổi) khi có 1 người cấp cứu | 20/2 | 30/2 | 15/2 | 60/2
Nơi làm việc có cắt điện, vị trí tiếp đất phải phải thực hiện như sau? | Tất cả các đáp án trên | Phải tiếp đất ngay sau khi thử điện | Tiếp đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến | Đảm bảo khoảng cách an toàn với phần còn mang điện, đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng nối đất
Khoảng cách an toàn nhỏ nhất đến phần mang điện đối với lưới hạ áp quy định là bao nhiêu? | Tối thiểu 0,3 mét. | Tối thiểu 0,5 mét. | Tối thiểu 0,4 mét. | Tối thiểu 0,1 mét.
Với những người đã đủ trình độ kỹ thuật an toàn để làm việc trên cao từ 2,0m trở lên thì có cần thêm yêu cầu gì nữa không? | theo quy định của Cơ quan y tế có thẩm quyền. | Không cần thêm yêu cầu gì nữa. | Đơn vị có quyết định trong danh sách những người được phép làm việc trên cao.
Người giám sát an toàn điện là? | Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị | Người chỉ huy trực tiếp | Người lãnh đạo công việc ( đơn vị) | Là người được lãnh đạo giao
Chẩn đoán ngừng tuần hoàn khi? | Mất ý thưc đột ngột, ngừng thở hoặc thở ngáp, mất mạch cảnh và mạch bẹn | Mất ý thức đột ngột ở bệnh nhân tỉnh | Đột ngột ngừng thở hoặc thở ngáp | Mất mạch cảnh và mạch bẹn
Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện là vấn đề nào sau đây: | Cả A, B, C | Phải che chắn các thiết bị và bộ phận mang điện. | Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất. | Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ và bảo vệ khi làm việc
Khi phát hiện tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm Quy trình này và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ gây mất an toàn đối với người hoặc thiết bị thì phải làm gì? | Người phát hiện phải lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên trực tiếp và/hoặc cấp có thẩm quyền. | Phải lập tức ngăn chặn. | Báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền.
Khi làm việc từ độ cao nào bắt buộc phải sử dụng dây an toàn | 2m | 3m | 4m | 5m
Không được phép làm việc trên cao trong những điều kiện nào sau đây? | Tất cả các điều kiện nêu trên. | Người không đảm bảo sức khỏe theo quy định của cơ quan y tế. | Đang ốm đau hoặc đã sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn trước khi làm việc.
Người làm việc trên cao phải mặc quần áo, đi giày đảm bảo yêu cầu gì? | Quần áo phải gọn gàng, tay áo buông và cài cúc, đội mũ an toàn cài quai, đi giầy bảo hộ phải buộc dây, đeo dây an toàn, mùa rét phải mặc đủ ấm. | Mùa hè thì thoáng mát, mùa đông thì ấm. | Phòng ngừa được những tác hại gây chấn thương cho cơ thể người.
Hà hơi thổi ngạt được áp dụng trong trường hợp nào? | Ngừng thở và ngừng tim | Ngừng thở | Ngừng tim | Bệnh nhân bị ngất
Các bước tiến hành hà hơi thổi ngạt? | Kiểm soát đường thở rồi hô hấp nhân tạo | Hô hấp nhân tạo rồi kiểm soát đường thở | Kiểm soát đường thở | Hô hấp nhân tạo rồi ép tim ngoài lồng ngực
Các bước kiểm soát đường thở? | Móc sạch đờm rãi, dị vật, tháo răng giả, làm nghiệm pháp Heimlich để lấy dị vật đường thở | Đặt bệnh nhân trên nền cứng, phẳng, cổ ưỡn | Móc sạch đờm rãi, dị vật, tháo răng giả | Làm nghiệm pháp Heimlich để lấy dị vật đường thở
Khi thấy dây dẫn điện đứt, rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng phải làm gì? | Cả 3 phương án trên | Phải có biện pháp cảnh báo để không ai đến gần dưới 10m, kể cả bản thân. | Nếu là nơi có người qua lại phải cử người đứng gác và báo ngay cho người có trách nhiệm | Nếu cử người đứng gác phải giải thích các quy tắc an toàn cho người đứng gác
Khi ghi chỉ số công tơ tổng trong trạm điện thì phải có biện pháp an toàn gì? | Chỉ đọc bằng mắt và ghi chỉ số công tơ mà không được đụng, chạm tới thiết bị khác. | Đọc, ghi chỉ số và kiểm tra chống tổn thất điện năng. | Đọc, ghi chỉ số kết hợp kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị trong trạm.
Khi đơn vị công tác làm việc ở những nơi đặc biệt nguy hiểm về điện thì cử người giám sát an toàn điện như thế nào? | Phải cử riêng người giám sát an toàn điện tại nơi nguy hiểm đó. | Thực hiện giám sát an toàn điện theo phiếu công tác. | Người giám sát an toàn điện theo phiếu đồng thời giám sát an toàn điện tại nơi nguy hiểm đó.
Mục địch cố định gãy xương? | Làm đỡ đau, phòng ngừa sốc, giảm nguy cơ tổn thương thứ phát mạch máu, thần linh, phòng nhiễm trùng. | Làm đỡ đau, phòng ngừa sốc | Giảm nguy cơ tổn thương tổn thương thứ phát mạch máu, thần kinh | Phòng nhiễm trùng
Người chỉ huy trực tiếp là người nào dưới đây? | Là người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc. | Là người chỉ huy khi tiến hành công việc trên thiết bị lưới điện cao áp. | Là người chỉ đạo khi công việc có nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện.
Các thao tác chính của hô hấp nhân tạo? | Ép tim ngoài lồng ngực - Hà hơi thổi ngạt | Ép tim ngoài lồng ngực | Hà hơi thổi ngạt | Kiểm soát đường thở
Như thế nào thì gọi là “làm việc có cắt điện hoàn toàn”? | Là công việc làm ở thiết bị đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không và đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc. | Làm việc ở thiết bị lưới điện đã cắt điện. | Làm việc ở thiết bị lưới điện đã cắt điện và thực hiện đủ biện pháp kỹ thuật an toàn.
Chỉ được tiến hành thao tác khi đã đảm bảo điều kiện gì? | Hiểu rõ lệnh thao tác, ghi đầy đủ trình tự, tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu. | Khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng và cho phép thao tác. | Đủ điều kiện cho phép thực hiện theo sơ đồ thực tế và chế độ vận hành thiết bị.
Đối với thiết bị điện cần nối đất có nhiều pha thì phải làm như thế nào? | Nối đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến. | Đấu chập tất cả các pha rồi nối xuống đất. | Mỗi thiết bị điện 3 pha thì đấu một dây tiếp đất.